## Регламент
Регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации
№ | Наименование работ |  | Вид работ по техническому обслуживанию
|  |  | РР1 | РРЗ
1 | Система ПС (в комплексе) | Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы. | +
2 |  | Проверка правильности протоколирования вызываемых событий. | +
3 |  | Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств. | +
4 | Приемно-контрольные приборы | Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов. | +
5 |  | Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей. | +
6 |  | Проверка сопротивления защитного заземления приборов. | Один раз в 3 года
7 | Панель управления и индикации | Тестирование рабочей панели. |  | +
8 | Извещатели пожарные дымовые | Очистка загрязненных (по данным приборов) извещателей. | +
9 |  | Тестирование на срабатывание (10% ежемесячно). | +
10 | Выносные оптические устройства | Внешний осмотр, очистка от загрязненности. | +
11 | Извещатели пожарные ручные | Внешний осмотр. Тестирование на срабатывание (10% ежемесячно). | +
12 | Оповещатели звуковые и световые | Проверка прохождения сигнала на оповещатели звуковые и световые | +
РР1 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в месяц
РР3 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в три месяца